## Slide 1: Simulation d’une alimentation des électroaimants d’un accélérateur de particules. (RAF)
Par l’équipe Électrosim

## Slide 2: Contexte et problématique
Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
  Le CERN est situé en Suisse (Genève)
  Le laboratoire est constitué d’une chaîne complexe d’accélérateurs de particules
Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l’université Laval et se concentre sur la
  simulation de réseaux électriques;
  modélisation et conception de machines électriques;
  modélisation et conception de convertisseurs d’électronique de puissance.
OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans la développement de simulateurs temps réel PC/FPGA
Clients du projet

## Slide 3: Rappel des objectifs
Livrer 3 outils de dimensionnement (interrupteurs et régulateurs)
  Chaque outil doit être convivial et facile d’emploi
  Ils permettent de valider modèles et methodes de simulation employés sur 3 plateformes (SPS, PSIM, OPAL-RT)
Livrer un simulateur sur 3 plateformes
  Les 3 simulateurs doivent remplir les fonctionnalités attendues (exemple: alimenter la charge avec une forme de courant trapézoïdale présentant une faible ondulation)
  Plateformes: Matlab (SPS), PSIM, Opal-RT (OPA500)
Livrer une documentation technique de reference décrivant l’utilisation de chacun des simulateurs ainsi que les modèles mathématiques utilisés.
Implanter une validation croisée des 3 simulateurs

## Slide 4: Système complet
  AFE « Active Front End »
      Redresseur triphasé 3 niveaux NPC
      Permet de charger le banc de condensateurs et de maintenir la tension du bus CC
      Permet de réguler le facteur de puissance côté réseau (régulation d’angle)
      Permet de réguler le courant côté réseau (régulation de l’amplitude du courant)
  DCp DCn
    Hacheur 4 quadrants formé par l’association de 2 cellules onduleur NPC 3 niveaux triphasées
    Permet de fournir une forme de courant précise aux électroaimants
    Fonctionne dans les 4 quadrants (peut redonner de la puissance au banc de condensateur selon la tension appliquée sur les électroaimants)

## Slide 5: Outil de contrôle et dimensionnement
L’outil de dimensionnement est utilisé pour des fins de contrôle des intrants de simulation.
Permet de lancer la simulation et de dimensionner les différentes composantes du système.
Il est possible de lancer une simulation sur SPS.
L’adaptation sur PSIM est faite, mais requiert tests et ajustements sur la plateforme du client.
L’outil de dimensionnement fournit les outils nécessaires pour dimensionner les modèles SPS utilisables sur le simulateur temps réel.

## Slide 6: Outil de contrôle et dimensionnement (Réglages initiaux)

## Slide 7: Outil de contrôle et dimensionnement (Paramètres de simulation)

## Slide 8: Outil de contrôle - Démonstration
Réglages des paramètres initiaux
Réglages des paramètres de simulation
Lancement de la simulation SPS (H4Q)
Lancement de la simulation Psim (H4Q)
Affichage de résultats

## Slide 9: Simulation complète (SPS)

## Slide 10: AFE (SPS)

## Slide 11: DCP-DCN (SPS)

## Slide 12: Affichages personalisés (SPS)

## Slide 13: Simulation complète (PSim)

## Slide 14: Validation croisée

## Slide 15: Opal-RT – Présentation

## Slide 16: Plan de test du système intégré
Niveau | Sous-niveau | Méthode de vérification | Méthode d'analyse | Spécification
Phase 1: Modélisation convertisseur 4 quadrants de base | Commander un convertisseur CC-CC à 4 quadrants | Test sur 3 plateformes | Comparaison du courant dans la charge par rapport au courant de référence | ΔI≤25A
 | Accepter des paramètres de modélisation | Test sur SPS et Psim | Injecter un paramètre de modélisation et vérifier que la variation a lieu | 
Phase 2: Alimentation des électroaimants avec une forme de courant précise au moyen d'un convertisseur CC-CC formé de 2 cellules NPC 3 niveaux | Commander un onduleur triphasé de type NPC | Test en boucle ouverte et en boucle fermée | Comparaison du courant dans la charge par rapport au courant de référence | ΔI≤25A
 | Alimenter les électroaimants de l'accélérateur de particules | Test en boucle fermée du système avec charge RL équivalente | Comparaison du courant dans la charge par rapport au courant de référence et comparaison de la tension moyenne avec courbe de référence | ΔI≤25A
 | Afficher des résultats de simulation personnalisés | Test | Oui/Non le critère est-il rempli? | 
Phase 3: Redresser le signal d'entrée avec un redresseur actif et régler le facteur de puissance vu à l'entrée | Charger un banc de condensateur | Test sur SPS et Psim | Courbe de charge stable avec temps de charge minimal | t≤2s, Pmax≤3.6MW, Pmoy = 2.7MW
 | Redresser le signal d'entrée à la sortie du transformateur | Test sur SPS et Psim | Vérification angle de charge par rapport à l'angle de charge imposé, Vérification de la tension moyenne à la charge par rapport à celle imposée en régime permanent | ΔVmax≤50V, ΔΦ≤2°
Phase 4: Outil de dimensionnement | Accepter des paramètres de dimensionnement usuels | Test sur Excel | Oui/Non le criètre est-il rempli? | 
 | Fournir les paramètres de modélisation utilisés par le simulateur | Test sur Excel | Oui/Non le criètre est-il rempli? | 
Phase 5: Documentation technique | Présenter les procédures de validation croisées de chacun des simulateurs | Test de la méthode sur les plateformes | Oui/Non le criètre est-il rempli? | 
 | Présenter l'utilisation de chacun des simulateurs | Test de la méthode sur les plateformes | Oui/Non le criètre est-il rempli? | 
 | Présenter les modèles mathématiques utilisés dans chacun des simulateurs | Test sur les plateformes | Oui/Non le criètre est-il rempli? | 

## Slide 17: Matrice de vérification des exigences

## Slide 18: Gantt

## Slide 19: WBS