## Slide 1: Simulation d’une alimentation des électroaimants d’un accélérateur de particules.
Par l’équipe Électrosim

## Slide 2
Clients du projet
Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
  Le CERN est situé à la frontière Franco-Suisse (Genève)
  Le laboratoire est constitué d’une chaîne complexe d’accélérateurs de particules
Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l’université Laval et se concentre sur la
  modélisation et conception de machines électriques;
  modélisation et conception de convertisseurs d’électronique de puissance.
  simulation et commande des réseaux électriques;
OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans le développement de simulateurs temps réel PC/FPGA

## Slide 3: Aperçu du concept proposé et de la solution retenue (Simulation)
Aperçu des modèles de simulation implantés

## Slide 4: Alimentation du PS-Booster

## Slide 5: Redresseur (AFE) côté réseau
Le réseau alternatif du Booster possède une tension de 18kV à 50Hz qui sera abaissée par un transformateur à 2kV (2.5MVA).
L’AFE (Active Front End) est un redresseur constitué de cellules de base NPC (Neutral Point Clamped ) à 3 niveaux à régulation de tension.
Le condensateur C est un banc de condensateurs d’une capacité de 300mF permettant de fournir la puissance excédentaire requise, car le réseau est limité à 3.6MW crête.

## Slide 6: Onduleur(DCp, DCn) côté charge
DCp et DCn constituent chacun un onduleur triphasé NPC 3 niveaux dont les phases sont entrelacées avec des inductances de couplage afin d’augmenter la fréquence de commutation apparente.
DCp et DCn sont associés de manière à former un convertisseur CC-CC à 4 quadrants permettant d’aliment les électroaimants du PSBooster avec une forme de courant précise .
La puissance crête du convertisseur 4 quadrants est de 18MW et est délivrée dans une série d’électroaimants correspondant à une charge de 0.1H et de 0.28Ω.
Les 3 phases des cellules NPC du convertisseur CC-CC sont associées par les inductances de découplage (permettant aux différentes cellules d’alimenter simultanément l’électroaimant)

## Slide 7: Méthode de commande de l’AFE
  Comparaison entre le signal d’erreur et trois signaux en dent de scie
  Activation de chaque d’IGBT au bon moment grâce à une porteuse
  Chaque porteuse des bras sont décalées de 6.67ms

## Slide 8: Méthode de commande des blocs DCp,DCn
  Comparaison entre le signal d’erreur et trois signaux en dent de scie
  Activation de la paire d’IGBT associée pendant le temps calculé
  Chaque bras est commandé à un intervalle de 3ms
  La commande des bras est décalée de 1ms

## Slide 9: Simulation sur Matlab: AFE

## Slide 10: Commande de l’AFE
Méthode par Hystérésis

## Slide 11: Signaux de commande d’un bras

## Slide 12: Forme du courant et de la tension en sortie de l’AFE

## Slide 13: Simulation sur Matlab: DCp et DCn (Vue d’ensemble)

## Slide 14: Simulation Matlab: Blocs onduleurs DCp, DCn

## Slide 15: Commande des blocs DCp, DCn

## Slide 16: Forme des courants et de la tension à la charge

## Slide 17: Simulation sur Psim: AFE (Vue d’ensemble)

## Slide 18: Commande de l’AFE

## Slide 19: Bloc de base (NPC 3 niveaux, triphasé) implanté sous Psim

## Slide 20: Simulation sur Psim: DCp et DCn (Vue d’ensemble)

## Slide 21: Commande des blocs DCp,DCn

## Slide 22: Aperçu du concept proposé et de la solution retenue (Outil de dimensionnement)
Tests préliminaires pour vérifier la faisabilité et l’efficacité de la liaison entre Psim et Excel pour un post-traitement lié à l’outil de dimensionnement.

## Slide 23: Interface de base de contrôle du simulateur

## Slide 24: Lancement automatique de Simview
Suite à la simulation, SimView est lancé automatiquement pour permettre la visualisation des résultats de la simulation. Il est possible de faire sauvegarder automatiquement la simulation selon un système de nom prédéfinie ou de l’enregistrer à partir de SimView

## Slide 25: Résultats pour un « Buck »
Résultats obtenues suite à la simulation avec une résistance de charge (R1) de 4 Ohms, spécifié dans le tableur Excel (voir page 2). Pour une tension d’environ 6 Volt, le courant dans la charge est d’environ 1.5 ampères ce qui est prévu.

## Slide 26: Conclusion
La liaison entre Excel et PSim est fonctionnelle. Toutefois, pour chaque modification du schéma ou des noms des composantes de la simulation, il est nécessaire de modifier le code VBA du fichier Excel pour permettre le lancement correct de la simulation.
Possibilité de lecture des résultats de simulation directement dans Excel ou Matlab pour différents traitement. Il suffit d’enregistrer en format .txt
Sera utile pour un post-traitement lié à l’outil de dimensionnement

## Slide 27: Diagramme des fonctionnalités

## Slide 28: Diagramme physique

## Slide 29: Plan de test

## Slide 30: Appréciation du risque

## Slide 31: Diagramme de Gantt

## Slide 32: WBS